## 表紙
尼崎市 公共施設 点検マニュアル 平成３０年９月 公共施設保全担当 | ［ 施 設 管 理 者 向 け ］ 施 設 管 理 者 点 検 記 録 シ ー ト ～ 尼 崎 市 ～

## 点検計画表
（点検計画施設の名称） | [11 empty] | 作成者 |  |  |  |  | 記録者
点検計画表
（計画年度） | [17 empty] | 備考 （点検予定等）
年度点検日程（予定・実績）
4月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
5月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
6月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
7月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
8月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
9月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
10月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
11月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
12月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
3月 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
【凡例】
|  | 法定点検： |  | 予定 | ◎ | ／ | 実施 | ◎ |  | 定期点検： |  | 予定 | ○ | ／ | 実施 | ○
|  | 臨時点検： |  | 実施 | ● |  | 日常点検： |  | 実施 | ✓ |  | 休館日： |  | 休
| ※ | 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16: 備考欄に、予定する法定点検の種類や臨時点検の実施内容などを簡単に記入すること。
✓
✓

## 法定点検計画シート
年度法定点検計画シート
施設名称 |  |  |  |  | （建物名称： |  |  |  | ）
施設所管課 |  |  |  |  | （連絡先 ： |  |  |  | ）
点検責任者 |  |  |  |  | （施設責任者確認欄）
作成・完結
法定点検の種類 |  |  |  | 点検の 要否 |  | 点検周期 | 次回点検 予定日 | 点検の 実施 | 法令
特定建築物の敷地・構造点検 |  |  |  | □ |  | 1回/3年 |  | □ | 建基法
上記建築物の昇降機以外の設備点検 |  |  |  | □ |  | 1回/1年 |  | □
上記建築物の防火設備 |  |  |  | □ |  | 1回/1年 |  | □
昇降機設備 |  |  |  | □ |  | 1回/1年 |  | □
自家用電気工作物（高圧受電設備） |  |  |  | □ |  | 1回/1年 |  | □ | 電法
消防用設備等（外観・機能点検） |  |  |  | □ |  | 1回/6か月 |  | □ | 消防法
消防用設備等（総合点検） |  |  |  | □ |  | 1回/1年 |  | □
空気環境測定 |  |  |  | □ |  | 1回/2か月 |  |  | ビル管法
貯水槽清掃 |  |  |  | □ |  | 1回/1年 |  | □
水質検査 |  |  |  | □ |  | 1回/6か月 |  | □ □
遊離残留塩素測定 |  |  |  | □ |  | 1回/7日
排水設備清掃 |  |  |  | □ |  | 1回/6か月 |  | □ □
害虫駆除 |  |  |  | □ |  | 1回/6か月 |  | □ □
ボイラー等ばい煙量・ばい煙濃度測定 |  |  |  | □ |  | 1回/2か月 |  |  | 大防法
上記のうち、排出ガス量40,000㎥未満 |  |  |  | □ |  | 年2回以上 |  | □
ボイラー・第1種圧力容器の性能検査 |  |  |  | □ |  | 1回/1年 |  | □ | 安衛法
上記の定期自主検査 |  |  |  | □ |  | 1回/1か月
小型ボイラー・第2種圧力容器の定期自主検査 |  |  |  | □ |  | 1回/1年 |  | □
フロン類が充填されている業務用空調機器、冷蔵機器、冷凍機器 | 簡易（目視）点検 |  |  | □ |  | 1回/3か月 |  | □ | フロン排出抑制法
| 50kw以上の空調機器 |  |  | □ |  | 1回/1年 |  | □
| 7.5kw以上50kw未満の空調機器 |  |  | □ |  | 1回/3年 |  | □
| 7.5kw以上の冷凍・冷蔵機器 |  |  | □ |  | 1回/1年 |  | □
太陽光発電システムの保守点検 |  |  |  | □ |  | 1回/4年 （１回目の点検は設置後１年目） |  | □ | FIT法
建基法： |  | 建築基準法第12条第2項及び第4項
| 電法： | 電気事業法
消防法： |  | 消防法第17条の3の3
ﾋﾞﾙ管法： |  | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条（ビル管理法）
大防法： |  | 大気汚染防止法第16条
安衛法： |  | ボイラー及び圧力容器安全規則
フロン排出抑制法： |  | フロン類 の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
FIT法： |  | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
※点検実施の際には立会し、指摘事項がある場合は必ず内容を確認すること。

## 機能維持点検計画シート
年度機能維持点検計画シート
施設名称 |  | （建物名称： |  |  | ）
施設所管課 |  | （連絡先 ： |  |  | ）
点検責任者 |  | （施設責任者確認欄）
作成・完結
機能維持点検の機器 | 点検予定日 | 点検の 実施 | 点検業者名 | 連絡先（担当者）
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

## 点検チェックシート
点検チェックシート
施設名称 |  |  |  | （建物名称： |  |  | ）
施設所管課 |  |  |  | （連絡先 ： |  |  | ）
点検者 |  |  |  | （所属・連絡先 ： |  |  | ）
点検日 |  |  |  | （不具合箇所の対処方法及び予定）
点検の種類 | □ 日常 | ／ | □ 定期
点検結果 | □ 良好 | ／ | □ 不具合有
屋外（敷地内外～外壁）チェックシート （１／５）
点検項目 |  |  |  | 点検の種類 |  | 不具合の状況
|  |  |  | 日常 | 定期 | （具体的に記述）
通行に支障や危険はないか？
（通路仕上面、誘導ﾌﾞﾛｯｸ、塀、樹木等）
水たまりや陥没箇所はないか?
（側溝や枡の詰り、埋設管破損の漏水等）
立入禁止場所の保安に異常はないか？
（受変電設備の扉施錠、周囲フェンス）
落下の危険はないか？
（外壁仕上材、窓ガラス、雨どい、看板等）
風による飛散の危険はないか？
（備品類やゴミなどの放置物）
異臭、ガスメーターエラー表示はないか？
（屋外周囲（給湯器、危険物保管庫など））
通路の安全性 （A１）
舗装面に割れ、陥没、損傷、劣化はないか。
（アスファルト、コンクリート、ブロック、タイル等）
通行に、障害や危険はないか。
側溝や排水枡の機能 （A２）
土砂の堆積やゴミによる詰まりがないか。
蓋の割れやｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞのがたつきはないか。
敷地周囲の構造物の状態 （A３）
塀や擁壁に亀裂、傾き、鉄筋の露出はないか。
フェンスの腐食、破損、傾きはないか。
門扉の腐食、傾き、開閉・施錠不良はないか。
敷地内の設置物の状況 （A４）
腐食、傾きによる倒壊の危険はないか。
（案内板、自転車置き場、外灯、樹木等）
埋設配管の状態 （M１）
敷地内で常に湿っているところはないか。
マンホールの状態 （M２）
土等で埋まっていないか。蓋の開閉は容易か。
中が木の根で詰まっていないか。
メーターボックスの状況 （M３）
使用時間外に水道ﾒｰﾀｰが動いていないか。
蓋の開閉は容易か。水が溜まっていないか。
点検チェックシート
屋外（敷地内外～外壁）チェックシート （２／５）
点検項目 |  |  |  | 点検の種類 |  | 不具合の状況
|  |  |  | 日常 | 定期 | （具体的に記述）
受水槽の状況 （M４）
水槽や配管の腐食、水漏れはないか。
上面の蓋は閉まっているか。施錠はされているか。
オーバーフロー管の防虫網はあるか。
ガスメーター （G１）
エラー表示は出ていないか。
バルブボックス （M５）
土等で埋まっていないか。蓋の開閉は容易か。
バルブの開閉は容易か。土、水が溜まっていないか。
散水栓ボックス （M６）
土等で埋まっていないか。蓋の開閉は容易か。
土、水が溜まっていないか。
引込電柱の状況 （E１）
電柱に樹木等が接触していないか。
受変電設備の保安 （E２）
扉、フェンスは施錠されているか。
扉の開閉・施錠不良はないか。
外壁仕上と構造体の状態 （A５)
塗装・仕上材の浮き、はがれ、亀裂はないか。
ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ、鉄筋の露出はないか。
目地ｼｰﾘﾝｸﾞの硬化、亀裂、はがれはないか。
外部建具廻りの状態 （A６）
建具の腐食、破損、ガラスの割れはないか。
ｼｰﾘﾝｸﾞの硬化、亀裂、はがれ等はないか。
外部取付物の状態 （A７）
腐食、劣化、ぐらつきによる落下の恐れないか。
（看板、雨どい、手すり、はしご、外灯等）
屋外階段の腐食、劣化、ぐらつきはないか。
露出給水管、水回り機器 （Ｍ７）
目視で給水管、水回り機器の劣化等はないか。
保温剥がれ、未施行等ないか。
換気扇（吸気ファン）フード （Ｍ８）
換気扇（吸気ファン）フードに防虫網があるか。
網がほこりなどで目詰まりしていないか。
屋外グリーストラップ （M９）
清掃はこまめにできているか。
機械室内 （M１０）
機器、配管の異音、異常振動、劣化等ないか。
室外機 （Ｍ１１）
機器、配管の異音、異常振動、劣化等ないか。
転倒防止措置は万全か。
点検チェックシート
屋内（一般室内～設備機器）チェックシート （３／５）
点検項目 |  |  |  | 点検の種類 |  | 不具合の状況
|  |  |  | 日常 | 定期 | （具体的に記述）
歩行（避難）動線に危険はないか？
（廊下、階段、避難経路、出入口、自動ドア）
破損箇所や雨漏れ、漏水等のシミはないか？
（天井、壁、床、窓、扉、戸等）
快適な空間の確保はできているか？
（照明、空調、換気等）
器具の不良や破損、水漏れはないか？
（便所、湯沸し室、その他露出配管）
ガス等の異臭はないか？
（施設内全域（主に給湯室、調理室など））
設備室から異常音、異臭の発生はないか？
（空調機械室、電気室等）
廊下・階段の安全性 （A８）
通行の障害となる物を放置していないか。
手すり、落下防止フェンス、階段滑り止めの変
形、ぐらつき、破損はないか。
内外部の建具の性能 （A９）
ドア、窓の開閉時のきしみ、施錠不良はないか。
建具や金物の腐食、破損はないか。
自動ドア作動時に異音や異常な振動はないか。
内外部の建具廻りの状態 （A１０）
ガラスのひび割れ、がたつきはないか。
シーリングの硬化、亀裂、はがれはないか。
内部仕上の状態 （A１１）
床・壁のひび割れ、はがれ、破損はないか。
天井のたるみ、はがれ、隙間、破損はないか。
天井・壁に雨漏れのシミやカビはないか。
照明器具の状態 （E３）
点灯時に点滅、ちらつき、異音・異臭等はないか。
コンセントの状態 （E５）
破損、変形はないか。ホコリが溜まってないか。
空調・換気機器 （M１２）
冷暖房機器、付属配管、換気扇の異音、異常振
動、劣化、水漏れ等はないか。
フィルターは汚れていないか。
点検チェックシート
屋内（避難経路～設備機器）チェックシート （４／５）
点検項目 |  |  |  | 点検の種類 |  | 不具合の状況
|  |  |  | 日常 | 定期 | （具体的に記述）
避難経路の確保 （A１２）
避難経路の廊下、階段に障害物がないか。
避難はしご、救助袋は正常に使えるか。
防火設備の状態 （A１３）
防火戸の閉鎖範囲に支障となる物がないか。
防火ｼｬｯﾀｰの降下範囲に支障となる物がないか。
バリアフリー・乳幼児設備の状態 （A１４）
バリアフリー・乳幼児設備に劣化、ぐらつき等ないか。
正常に可動するか。
非常用照明器具の状態 （E４）
内蔵バッテリーは良好か。
（ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ＝緑（良好）、赤（不良）の確認）
分電盤の状態 （E６）
損傷、腐食はないか。ホコリが溜まってないか。
扉の開閉や施錠の不良はないか。
火報受信機（複合盤）の状態 （E７）
表示ランプに異常はないか。
エレベーターの状態 （E８）
作動時に異音、異臭、異常振動等はないか。
扉レールに土砂、ホコリは溜まっていないか。
映像設備、音響設備の状態 （E９）
機器の作動不良、破損、がたつきはないか。
給湯室（設備） （M１３）
水栓、給湯器の水漏れ、排水管の漏れはないか。
ガス器具からガス漏れはないか。
換気扇の異常振動、異音、劣化等はないか。
便所（設備） （M１４）
水栓、洗浄弁の水漏れ、排水管の漏れはないか。
便器洗浄水量は適切か。（目視）
洗面器、便器、洗浄タンクの破損はないか。
調理室（設備） （M１５）
調理機器、水回り機器の劣化、不具合、配管水
漏れ等ないか。
換気扇フィルター清掃はできているか。
点検チェックシート
屋上チェックシート （５／５）
点検項目 |  |  |  | 点検の種類 |  | 不具合の状況
|  |  |  | 日常 | 定期 | （具体的に記述）
雨漏れの要因は見当たらないか？
（排水溝、ルーフドレイン、防水層等）
落下等の危険性はないか？
（空調室外機などの屋上設置物、手すり等の保
安柵）
設備機器から異常音の発生はないか？
（空調室外機、受変電設備、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機械）
排水溝（ルーフドレイン）の機能 （A１５)
土砂、ゴミ、落ち葉の堆積、雑草はないか。
防水層、保護コン等の機能 （A１６）
浮き、はがれ、破れ、亀裂等がないか。
土砂の堆積や雑草は生えていないか。
設置物の状態 （A１７）
設置物のぐらつき、落下の恐れはないか。
（空調室外機、高架水槽、配管類、避雷針
アンテナ、フェンス、タラップ等）
受変電設備の保安 （E１０）
扉の開閉・施錠不良等はないか。
高架水槽の状況 （M１６）
水槽や配管類の劣化、水漏れ等ないか。
蓋は閉まっているか。施錠はされているか。
オーバーフロー管の防虫網はあるか。
空調室外機の状態 （M１７）
機器、付属配管の異音、異常振動、劣化等ない
か。
転倒防止措置は万全か。
エレベーター機械室の状況 （E１１）
室内から異常な振動や騒音は聞こえないか。

## 点検不具合総括表
点検不具合総括表 |  |  |  |  | 1 | ／ | 2
施設名称 |  | （建物名称： |  |  |  |  | ）
施設所管課 |  | （連絡先 ： |  |  |  |  | ）
点検責任者 |  | （施設責任者確認欄）
作成・完結
不具合箇所 |  | 処理番号 |  | 年度 | 第 |  | 号
（具体的に） |  |  | ※不具合確認の年度内に必ず処理すること。
| （写真） | 不具合状況
原因
対処方法等 （対処方針）
再発防止策
不具合箇所 |  | 処理番号 |  | 年度 | 第 |  | 号
（具体的に） |  |  | ※不具合確認の年度内に必ず処理すること。
| （写真） | 不具合状況
原因
対処方法等 （対処方針）
再発防止策
点検不具合総括表 |  |  |  |  | 2 | ／ | 2
不具合箇所 |  | 処理番号 |  | 年度 | 第 |  | 号
（具体的に） |  |  | ※不具合確認の年度内に必ず処理すること。
| （写真） | 不具合状況
原因
対処方法等 （対処方針）
再発防止策
不具合箇所 |  | 処理番号 |  | 年度 | 第 |  | 号
（具体的に） |  |  | ※不具合確認の年度内に必ず処理すること。
| （写真） | 不具合状況
原因
対処方法等 （対処方針）
再発防止策