託送施設概要

| 対象施設 | 需要場所 | 用途 | 請求書送付先住所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尼崎市本庁舎 | 尼崎市東七松町1丁目23-1 | 事務所 | 庁舎管理課 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁舎中館8階 |
| 尼崎市立資源リサイクルセンター | 尼崎市東海岸町23-1 | 資源ごみ 選別施設 | クリーンセンター 尼崎市東海岸町16-1 |
| 尼崎市神崎浄水場 | 尼崎市次屋4丁目6-1 | 上水道業 市内配水用 | 浄水センター(神崎浄水場) 尼崎市次屋4丁目6-1 |
| 尼崎市柴島取水場 | 大阪市東淀川区東淡路1丁目7-7 | 取水場 | 浄水センター(神崎浄水場) 尼崎市次屋4丁目6-1 |
| 尼崎市野間ポンプ場 | 伊丹市野間1丁目1-14 | ポンプ場 | 浄水センター(神崎浄水場) 尼崎市次屋4丁目6-1 |

尼崎市本庁舎

１　需給対象

（１）対象施設　　　　　尼崎市本庁舎

（２）需要場所　　　　　尼崎市東七松町１丁目２３番１号

（３）供給地点特定番号　06-1014-3000-0000-0401-0000

（４）業種及び用途　　　地方公務　庁舎

（５）新電力の切替実績　あり（平成１９年１０月から入札による電気調達を実施）

（６）現在の供給事業者　関西電力株式会社

２　需要設備の概要

（１）電気方式：交流三相３線式

（２）受電方式：２回線受電（常用線および予備線、別系統引込）

（３）標準電圧：２０,０００Ｖ

（４）計量電圧：２０,０００Ｖ

（５）標準周波数：６０Ｈｚ

（６）常用自家用発電設備：なし

（７）非常用自家用発電設備：７５０ｋＶＡ×１基

（８）蓄熱槽：なし

（９）高周波対策：なし

（１０）融雪用電力：なし

（１１）その他：なし

３　契約電力等及び予定使用電力量等

（１）契約電力等

協議制による常時契約電力：１，４３０ｋＷ

（契約上使用できる最大電力をいい、３０分最大需要電力計により計量される値がこれを超えないものとする。）

（２）予備契約電力：１，４３０ｋＷ

（予備電線路については予備線とし、常用供給設備等の補修または、事故により生じた不足電圧の補給にあてるため、常時利用変電所から常用利用電圧と同位の電圧で受電する。）

（３）予定使用電力量：１，９９５，７４３ｋＷｈ

（１年間、令和５年４月から令和６年３月の実績値）

（４）力率

１００％を保持する予定

（別表においては、令和５年度１年間の各月の実績値を参考に記載している。）

４　供給期間中における工事等について

（１）工事概要

令和５年９月２５日から令和８年３月２０日まで本庁舎北館受変電設備改修工事を実施しており、受電電圧を特別高圧２０，０００Ｖから高圧６，０００Ｖへ降圧を行う。（令和７年２月に降圧６０００Ｖへの降圧工事完了）

（２）高圧受電時の受電方式及び契約電力等

ア　電気方式：交流三相３線式

イ　受電方式：２回線受電（常用線および予備線）

ウ　標準電圧：６，０００Ｖ

エ　計量電圧：６，０００Ｖ

オ　標準周波数：６０Ｈｚ

カ　非常用自家用発電設備：７５０ｋＶＡ×１基

キ　契約電力：協議制による常時契約電力：１，４３０ｋＷ（常用、予備とも）

（３）高圧受電の予定切替時期

ア　６，０００Ｖ本線受電：令和７年２月

イ　６，０００Ｖ予備線受電：令和７年１０月

６，０００Ｖ本線受電から６，０００Ｖ予備線受電の間は６，０００Ｖ１回線受電となり、６，０００Ｖ予備線受電以降は６，０００Ｖ２回線受電となる。

（４）特別高圧受電の予定撤去時期

２０，０００Ｖ本線及び予備線撤去：令和７年３月

（５）工事費負担金

尼崎市、関西電力送配電株式会社及び関西電力株式会社の三者で締結している工事費負担金に関する契約の継承に係る手続き等を、適切な時期に供給者が行うこと。

尼崎市立資源リサイクルセンター

１　需給対象

（１）対象施設　　　　　尼崎市立資源リサイクルセンター

（２）需要場所　　　　　尼崎市東海岸町２３番地の１

（３）供給地点特定番号　06-1014-3000-0000-3902-0000

（４）業種及び用途　　　ごみ焼却施設

（５）新電力の切替実績　あり（平成１９年１０月から入札による電気調達を実施）

（６）現在の供給事業者　関西電力株式会社

２　需要設備の概要

（１）電気方式：交流三相３線式

（２）受電方式：１回線受電（常用のみ）

（３）標準電圧：６,０００Ｖ

（４）計量電圧：６,０００Ｖ

（５）標準周波数：６０Ｈｚ

（６）常用自家用発電設備：なし

（７）非常用自家用発電設備：なし

（８）蓄熱槽：なし

（９）高周波対策：なし

（１０）融雪用電力：なし

（１１）その他：なし

３　契約電力等及び予定使用電力量等

（１）契約電力等

協議制による常時契約電力：８５０ｋＷ

（契約上使用できる最大電力をいい、３０分最大需要電力計により計量される値がこれを超えないものとする。）

（２）予備契約電力：なし

（３）予定使用電力量：１，２３５，０８０ｋＷｈ

（１年間、令和５年４月から令和６年３月の実績値）

（４）力率

９９％を保持する予定

（別表においては、令和５年度１年間の各月の実績値を参考に記載している。）

４　供給期間中における工事等について

特になし

尼崎市神崎浄水場

１　需給対象

（１）対象施設　　　　　尼崎市神崎浄水場

（２）需要場所　　　　　尼崎市次屋４丁目６番１号

（３）供給地点特定番号　06-1014-3000-0998-0601-0000

（４）業種及び用途　　　水道事業　浄水処理及び市内配水

（５）新電力の切替実績　あり（平成１６年１０月から入札による電気調達を実施）

（６）現在の供給事業者　関西電力株式会社

２　需要設備の概要

（１）電気方式：交流三相３線式

（２）受電方式：２回線受電（常用線および予備線）

（３）標準電圧：２０，０００Ｖ

（４）計量電圧：２０，０００Ｖ

（５）標準周波数：６０Ｈｚ

（６）常用自家用発電設備：なし

（７）非常用自家用発電設備：なし

（８）蓄熱槽：なし

（９）高周波対策：なし

（１０）融雪用電力：なし

（１１）その他：なし

３　契約電力等及び予定使用電力量等

（１）契約電力等

協議制による常時契約電力：９５０ｋＷ

（契約上使用できる最大電力をいい、３０分最大需要電力計により計量される値がこれを超えないものとする。）

（２）予備契約電力：９５０ｋＷ

（予備電線路については予備線とし、常用供給設備等の補修または、事故により生じた不足電圧の補給にあてるため、常時利用変電所から常用利用電圧と同位の電圧で受電する。）

（３）予定使用電力量：４，３１４，４１９ｋＷｈ

（１年間、令和５年４月から令和６年３月の実績値）

（４）力率

１００％を保持する予定

（別表においては、令和5年度１年間の各月の実績値を参考に記載している。）

４　供給期間中における工事等について

なし

尼崎市柴島取水場

１　需給対象

（１）対象施設　　　　　尼崎市柴島取水場

（２）需要場所　　　　　大阪市東淀川区東淡路１丁目７番７号

（３）供給地点特定番号　06-1011-5166-1070-7503-0000

（４）業種及び用途　　　上水道業　市内配水用

（５）新電力の切替実績　あり（平成２７年６月から入札による電気調達を実施）

（６）現在の供給事業者　関西電力株式会社

２　需要設備の概要

（１）電気方式：交流三相３線式

（２）受電方式：２回線受電（常用線および予備電源）

（３）標準電圧：６,０００Ｖ

（４）計量電圧：６,０００Ｖ

（５）標準周波数：６０Ｈｚ

（６）常用自家用発電設備：なし

（７）非常用自家用発電設備：なし

（８）蓄熱槽：なし

（９）高周波対策：なし

（１０）融雪用電力：なし

（１１）その他：なし

３　契約電力等及び予定使用電力量等

（１）契約電力等

実量制による最大需要電力：１３５ｋＷ

ア　各月の契約電力等は３０分最大需要電力計により計量される値で、その１月の最大需用電力と前１１月の最大需用電力のうち、いずれか大きい値とする。

イ　施設の設備を減少するなどにより、１年を通じて最大需要電力が減少することが明らかな場合は、減少した日以降の各月の契約電力等は協議により定めた値とする。ただし、減少した日以降で定めた値を上回る場合は上記アによるものとする。

（２）予備契約電力：１３５ｋＷ

（予備電線路については予備電源とし、常時利用と異なる変電所から常用利用電圧と同位の電圧で受電する。）

（３）予定使用電力量：６６３，７２４ｋＷｈ

（１年間、令和５年４月から令和６年３月の実績値）

（４）力率

１００％を保持する予定

（別表１参照）

４　供給期間中における工事等について

なし

尼崎市野間ポンプ場

１　需給対象

（１）対象施設　　　　　尼崎市野間ポンプ場

（２）需要場所　　　　　伊丹市野間１丁目１番１４号

（３）供給地点特定番号　06-1014-3822-1011-2003-0000

（４）業種及び用途　　　上水道業　市内配水用

（５）新電力の切替実績　あり（平成２７年４月から入札による電気調達を実施）

（６）現在の供給事業者　関西電力株式会社

２　需要設備の概要

（１）電気方式：交流三相３線式

（２）受電方式：２回線受電（常用線および予備線）

（３）標準電圧：６,０００Ｖ

（４）計量電圧：６,０００Ｖ

（５）標準周波数：６０Ｈｚ

（６）常用自家用発電設備：なし

（７）非常用自家用発電設備：なし

（８）蓄熱槽：なし

（９）高周波対策：なし

（１０）融雪用電力：なし

（１１）その他：なし

３　契約電力等及び予定使用電力量等

（１）契約電力等

実量制による最大需要電力：３０４ｋＷ

ア　各月の契約電力等は３０分最大需要電力計により計量される値で、その１月の最大需用電力と前１１月の最大需用電力のうち、いずれか大きい値とする。

イ　施設の設備を減少するなどにより、１年を通じて最大需要電力が減少することが明らかな場合は、減少した日以降の各月の契約電力等は協議により定めた値とする。ただし、減少した日以降で定めた値を上回る場合は上記アによるものとする。

（２）予備契約電力：３０４ｋＷ

（予備電線路については予備線とし、常用供給設備等の補修または、事故により生じた不足電圧の補給にあてるため、常時利用変電所から常用利用電圧と同位の電圧で受電する。）

（３）予定使用電力量：１，３２０，４０８ｋＷｈ

（１年間、令和５年４月から令和６年３月の実績値）

（４）力率

９８％を保持する予定

（別表２参照）

４　供給期間中における工事等について

なし

以　上